## Slide 1: Elektrische en onderhouds aspecten van een offshore windfarm
24 Nov. 2016
Gastcollege Haagse Hogeschool
Notes: Thank you Wind Energy Update
My name is RvL
I work for Eneco in The Netherlands, on offshore wind business development and if we are successfull, as a WTG package manager.

## Slide 2: Jos Jacobs
HAVO, HTS (Rotterdam), TH Delft
Elektrotechniek, Energietechniek
KLM Shell Eneco
Elektricteitsopwekking
Offshore wind
Notes: Eneco 1

## Slide 3: Electrisch hoofdschema

## Slide 4: Praktijkvoorbeeld parkbekabeling

## Slide 5
Praktijkvoorbeeld kabel naar land

## Slide 6: Ook nog in de windturbine
Oliesysteem tandwielkast
  Pompen, koeling, filters
Koelsysteem convertor
  water, pompen, ventilatoren
Bladhoek (pitch) systeem
  Hydrauliek, cilinders, slangen, pompen
Krui (yaw) systeem
  Motoren, remmen
Control systeem
  Sensors, computers
Utilities
  HVAC, (navigatie)verlichting
  Lift, hijskranen
  Communicatie systemen
  Batterijsystemen
  Brandblussyteem

## Slide 7: Ook nog op het platform
Secundaire installaties schakelsystemen
  Beveiliging, besturing
Koelsysteem trafos en smoorspoelen
  pompen, ventilatoren, radiatoren, vogels
400 V systeem
  distributie
Noodstroomaggregaat (NSA)
  Dieseltank, testen
Werkplaats, verblijfruimte, toilet, vuilwatertank
Hijsinrichtingen
No-break sets
HVAC
Communicatiesystemen
Navigatieverlichting

## Slide 8: Betrouwbaarheid elektrisch ontwerp
Veel elektrische componenten enkel uitgevoerd.
  Step-up trafos, kabels, schakelmateriaal.
  Productieverlies bij uitval en reparatie.
    Bij uitval component in windturbine: alleen die turbine
    Bij uitval transformator op platform: hele park
    Bij uitval eerste string kabel: de hele string
Veel verschillende oplossingen
  Reservedelen
  Kans op falen verkleinen
  Preventief onderhoud
  Monitoring vanaf de wal
Sommige apparaten zorgen niet direct voor productieverlies.
  HVAC
  NSA
Rekening houden met kans op uitval
  Veel variatie bij step-up trafo

## Slide 9: Alterantieve transformator ontwerpen:
1 × 100%
2 × 50%
2 × 70%
2 × 100%
Een windpark produceert meestal geen maximum vermogen
  10% van de tijd maximum
  Keuze wordt economische geoptimaliseerd
TenneT oplossing
  Maakt slimme combinatie met 4 windparken
  4 × 100% voor 4 windparken

## Slide 10: TenneT oplossing

## Slide 11: Alterantieve kabel ontwerpen:
Maak van iedere string een ring
  Kabels moeten overal zelfde doorsnede hebben
  Grote extra lengte kabels
  Bij elke kabelfout kan de volledige productie doorgaan
  Schakelinstallatie wordt twee keer zo groot
Verbind het einde van twee strings met elkaar
  Kabels moeten overal dezelfde doorsnede hebben
  Geringe extra lengte kabels
  Lastig bij vertakkingen
  In het ongunstigste geval kan de resterende string maar 50% produceren.
Volgens Eneco wegen de extra kosten niet op tegen de kans op beschadiging en de daaraan gekoppelde productieverlies.
  1 reservekabel op de wal
  Kabels goed ingraven

## Slide 12: Ringsysteem String-einde verbinding

## Slide 13: Overwegingen klein onderhoud
Windpark ligt 23-30 km uit de kust.
De tocht per CTV duurt meer dan 1 uur
  Kosten CTV ca €5k per dag
Windpark alleen bereikbaar bij goed weer en goede weersvoorspelling
  Vooral golven en wind
Meer onderhoudsteams in een CTV
Altijd minimaal 2 personen naar OHVS of windturbine
  Veiligheid
  Training
Klim naar boven is 15-18 m
Eenmaal op bordes wordt materiaal wordt opgehesen
Overstap boot-windturbine van 1 team: 30-45 min
CTV met bemanning blijft in windpark na afzetten alle teams
Houdt weer in de gaten haalt teams weer op indien klaar of roept ze terug (bij voorspeld slecht weer)

## Slide 14: Crew Transfer Vessel

## Slide 15: Overwegingen groot onderhoud
Groot onderhoud wordt zo veel mogelijk gebundeld in een campagne
Hiervoor zijn jack-up vessels nodig
  Blad reparaties/wisselingen
  Tandwielkast wisselingen
Jack-up vessels
  Zijn duur (> €50k per dag)
  Moeten lang van te voren gereserveerd worden
  Varen op einde periode weg naar de volgende klus – ook bij werk niet af.

## Slide 16: Jack-up vessel

## Slide 17: Inspecties kunnen ook duur zijn
Mensen kunnen inspecteren en kleine reparaties uitvoeren
Drones zijn goedkoper maar kunnen alleen inspecteren

## Slide 18: En die bladen worden steeds groter…

## Slide 19: Kabelinspecties zijn ook duur
Met dit soort schepen worden kabelinspecties uitgevoerd.

## Slide 20
Notes: At 15:00 there will be a specialized session about
eradicating cable ploughing risks (Stephen Wilson, SMD).
Tomorrow 12:00, an offshore WTG supplier will talk about
contract & risk management from a suppliers’ point of view (Malin Ehrhorn, Senvion).