## Sheet1
| Afstand meest voorkomende windrichting |  |  | 5 |  |  |  | *Parkrendement -10%
| Afstand minst voorkomende windrichting |  |  | 3
| Parkoppervlak |  |  | 63.5 | [km^2]
Type | Vermogen[MW] | Rotordiameter[m] | Breedte[m] | Lengte[m] | Oppervlakte[km^2] | Aantal turbines | Theoretisch park vermogen | Verwacht vermogen* | Vermogen/Diameter | Tandwielkast | Cut-in windspeed[m/s] | Rated windspeed[m/s] | Cut-out windspeed[m/s] | Beschikbaarheid | Vermogen bij gem. windverdeling[MW] | Park vermogen bij gem. windverdeling[MW] | Verwacht vermogen bij gem. verdeling | Link
Britannia | 10 | 150 | 375 | 300 | 0.35343 | 179 | 960 | 864 | 0.066667 |  |  |  |  | Cancelled
Bard 6.5 | 6.5 | 122 | 305 | 244 | 0.2338 | 271 | 624 | 561.6 | 0.053279 |  |  |  |  | Discontinued
SWT-6.0-120 | 6 | 120 | 300 | 240 | 0.22619 | 280 | 576 | 518.4 | 0.05 |  |  |  |  | Discontinued |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-siemens-swt-6.0-120-tid86.html
6.2M126 | 6.15 | 126 | 315 | 252 | 0.24938 | 254 | 590.4 | 531.36 | 0.04881 | Ja | 3.5 | 14 | 30 | Beschikbaar | 3.046 | 292.416 | 263.1744 | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-senvion-6.2m126-tid36.html
ST10 | 10 | 164 | 410 | 328 | 0.42248 | 150 | 960 | 864 | 0.060976 |  |  |  |  | Prototype |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-sway-turbine-as-st10-tid51.html
AD 5-116(Voorheen: M5000-116) | 5 | 116 | 290 | 232 | 0.21137 | 300 | 480 | 432 | 0.043103 | Ja | 3.5 | 12 | 25 | Beschikbaar | 2.926 | 280.896 | 252.8064 | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-adwen-ad-5-116-tid217.html | http://en.wind-turbine-models.com/turbines/22-multibrid-m5000
M5000-116 | 5 | 116 | 290 | 232 | 0.21137 | 300 | 480 | 432 | 0.043103 | Ja | 3.5 | 12 | 25 | Discontinued |  |  |  |  | http://en.wind-turbine-models.com/turbines/22-multibrid-m5000
Siemens SWT-8.0-154 | 8 | 154 | 385 | 308 | 0.37253 | 170 | 768 | 691.2 | 0.051948 | Nee |  |  |  | Prototype |  |  |  | http://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/market-specific-solutions/wind/data_sheets/swt-8.0-154-data-sheet-wind-turbine.pdf
UP6000-136 | 6 | 136 | 340 | 272 | 0.29053 | 218 | 576 | 518.4 | 0.044118 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-guodian-united-power-up6000-136-tid128.html
E112/4500 | 4.5 | 114 | 285 | 228 | 0.20414 | 311 | 432 | 388.8 | 0.039474 |  |  |  |  | Discontinued |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-enercon-e112-4500-tid13.html
HTW5.2-127 | 5.2 | 127 | 317.5 | 254 | 0.25335 | 250 | 499.2 | 449.28 | 0.040945 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-hitachi-ltd--htw5.2-127-tid238.html
Senvion 5M | 5.075 | 126 | 315 | 252 | 0.24938 | 254 | 487.2 | 438.48 | 0.040278 |  |  |  |  | Discontinued |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-senvion-5m-tid35.html
HTW5.0-126 | 5 | 126 | 315 | 252 | 0.24938 | 254 | 480 | 432 | 0.039683 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-hitachi-ltd--htw5.0-126-tid153.html
SL5000/126 | 5 | 126 | 315 | 252 | 0.24938 | 254 | 480 | 432 | 0.039683 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-sinovel-sl5000-tid227.html
HZ 127-5MW | 5 | 127 | 317.5 | 254 | 0.25335 | 250 | 480 | 432 | 0.03937 |  |  |  |  | Beschikbaar
SCD 6.0MW | 6 | 140 | 350 | 280 | 0.30788 | 206 | 576 | 518.4 | 0.042857 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.scd-technology.com/fileadmin/Download/DataSheet_SCD_6.0MW.pdf
Vestas V164 8.0MW | 8 | 164 | 410 | 328 | 0.42248 | 150 | 768 | 691.2 | 0.04878 | Ja |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uceseug/Fluids2/Wind_Turbines/Turbines/V164-8MW.pdf
GE 4.1-113 | 4.1 | 113 | 282.5 | 226 | 0.20057 | 316 | 393.6 | 354.24 | 0.036283 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-ge-energy-ge-4.1-113--tid108.html
Siemens SWT-7.0-154 | 7 | 154 | 385 | 308 | 0.37253 | 170 | 672 | 604.8 | 0.045455 | Nee |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/market-specific-solutions/wind/data_sheets/data-sheet-wind-turbine-swt-7.0-154.pdf
AD 5-132 | 5 | 132 | 330 | 264 | 0.2737 | 232 | 480 | 432 | 0.037879 |  |  |  |  | Beschikbaar
SeaTitan 5.5MW | 5.5 | 140 | 350 | 280 | 0.30788 | 206 | 528 | 475.2 | 0.039286 | Nee |  |  |  | Prototype |  |  |  | http://www.amsc.com/documents/wt5500-data-sheet/
HQ5500/140 | 5.5 | 140 | 350 | 280 | 0.30788 | 206 | 528 | 475.2 | 0.039286 |  |  |  |  | Beschikbaar
SWT-4.0-120 | 4 | 120 | 300 | 240 | 0.22619 | 280 | 384 | 345.6 | 0.033333 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-siemens-swt-4.0-120-tid179.html
SeaTitan 10MW | 10 | 190 | 475 | 380 | 0.56706 | 111 | 960 | 864 | 0.052632 | Nee |  |  |  | Prototype |  |  |  | http://www.amsc.com/documents/seatitan-10-mw-wind-turbine-data-sheet/
AD 5-135 | 5 | 135 | 337.5 | 270 | 0.28628 | 221 | 480 | 432 | 0.037037 |  |  |  |  | Beschikbaar
6.2M152 | 6.15 | 152 | 380 | 304 | 0.36292 | 174 | 590.4 | 531.36 | 0.040461 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-senvion-6.2m152-tid192.html
Haliade 150-6MW | 6 | 150 | 375 | 300 | 0.35343 | 179 | 576 | 518.4 | 0.04 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-ge-energy-haliade-150-6mw-tid71.html
Siemens SWT-6.0-154 | 6 | 154 | 385 | 308 | 0.37253 | 170 | 576 | 518.4 | 0.038961 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.siemens.com/content/dam/internet/siemens-com/global/market-specific-solutions/wind/data_sheets/data-sheet-wind-turbine-swt-6.0-154.pdf
SL6000/155 | 6 | 155 | 387.5 | 310 | 0.37738 | 168 | 576 | 518.4 | 0.03871 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-sinovel-sl6000-155-tid159.html
AD 8-180 | 8 | 180 | 450 | 360 | 0.50894 | 124 | 768 | 691.2 | 0.044444 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-adwen-ad-8-180-tid197.html
Siemens SWT-4.0-130 | 4 | 130 | 325 | 260 | 0.26546 | 239 | 384 | 345.6 | 0.030769 | Ja |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.siemens.com/global/en/home/markets/wind/turbines/swt-4-0-130.html
S7.0-171 | 7 | 171.2 | 428 | 342.4 | 0.46039 | 137 | 672 | 604.8 | 0.040888 |  |  |  |  | Prototype |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-samsung-heavy-industries-s7.0-171-tid37.html
H 151-5MW | 5 | 151 | 377.5 | 302 | 0.35816 | 177 | 480 | 432 | 0.033113 |  |  |  |  | Beschikbaar
EN-4.0-136 | 4 | 136 | 340 | 272 | 0.29053 | 218 | 384 | 345.6 | 0.029412 |  |  |  |  | Beschikbaar |  |  |  | http://www.4coffshore.com/windfarms/turbine-envision-energy-en-4.0-136-tid229.html

## AD 5-116
Windturbine: |  | AD 5-116
Windspeed[m/s] | Power[kW] |  | Windspeed[m/s] | Weibull | Aantal uren windsnelheid |  | Opgewekte vermogen[MWh]
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1.1871 | 103.9903 |  | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 2.6382 | 231.1057 |  | 0 | 0
3 | 10 | 0 | 3 | 4.1095 | 359.9923 |  | 3599.9232 | 0
4 | 330 | 85.6 | 4 | 5.4761 | 479.7023 |  | 158301.7519 | 41062.515
5 | 560 | 276.2 | 5 | 6.6409 | 581.744 |  | 325776.6416 | 160677.6936
6 | 1000 | 513.3 | 6 | 7.5318 | 659.7871 |  | 659787.0534 | 338668.6945
7 | 1470 | 879.8 | 7 | 8.1039 | 709.8995 |  | 1043552.3183 | 624569.612
8 | 1980 | 1319.7 | 8 | 8.3414 | 730.7063 |  | 1446798.4695 | 964313.1011
9 | 2800 | 1867.9 | 9 | 8.257 | 723.3128 |  | 2025275.8964 | 1351076.0167
10 | 4000 | 2643.4 | 10 | 7.8878 | 690.9718 |  | 2763887.1176 | 1826514.8017
11 | 4800 | 3552.2 | 11 | 7.2892 | 638.5381 |  | 3064982.699 | 2268214.9049
12 | 5000 | 4702.4 | 12 | 6.5274 | 571.7982 |  | 2858991.2294 | 2688824.0714
13 | 5000 | 5000 | 13 | 5.671 | 496.7767 |  | 2483883.5738 | 2483883.5738
14 | 5000 | 5000 | 14 | 4.7844 | 419.1147 |  | 2095573.6971 | 2095573.6971
15 | 5000 | 5000 | 15 | 3.9223 | 343.5956 |  | 1717977.7662 | 1717977.7662
16 | 5000 | 5000 | 16 | 3.1262 | 273.855 |  | 1369274.9379 | 1369274.9379
17 | 5000 | 5000 | 17 | 2.4233 | 212.2818 |  | 1061409.1602 | 1061409.1602
18 | 5000 | 5000 | 18 | 1.8274 | 160.0821 |  | 800410.6887 | 800410.6887
19 | 5000 | 5000 | 19 | 1.3409 | 117.4621 |  | 587310.2792 | 587310.2792
20 | 5000 | 5000 | 20 | 0.95749 | 83.8762 |  | 419381.1465 | 419381.1465
21 | 5000 | 5000 | 21 | 0.66543 | 58.292 |  | 291460.1142 | 291460.1142
22 | 5000 | 5000 | 22 | 0.45012 | 39.4308 |  | 197153.7924 | 197153.7924
23 | 5000 | 5000 | 23 | 0.29637 | 25.9616 |  | 129807.9774 | 129807.9774
24 | 5000 | 5000 | 24 | 0.18993 | 16.638 |  | 83190.2412 | 83190.2412
25 | 5000 | 5000 | 25 | 0.11848 | 10.3787 |  | 51893.6949 | 51893.6949
26 | 0 | 0 | 26 | 0.071936 | 6.3016 |  | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 27 | 0.04251 | 3.7239 |  | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 28 | 0.024449 | 2.1418 |  | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 29 | 0.013685 | 1.1988 |  | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 30 | 0.0074542 | 0.65299 |  | 0 | 0
[6 empty] | Totaal vermogen[kWh]: | 25639680.17 | 21552648.4807
[6 empty] | Totaal vermogen[kW]: | 2926.9041 | 2460.348
[6 empty] | Theoretisch/Werkelijk | 36.5863 | 101968208.7523
2 | 0
3 | 10
4 | 330
5 | 560
6 | 1000
7 | 1470
8 | 1980
9 | 2800
10 | 4000
11 | 4800
12 | 5000
9.44
3252.7165

## Senvion 6.2M 126
Windspeed[m/s] | Power[kW] |  |  | Windspeed[m/s] | Weibull | Aantal uren windsnelheid |  | Opgewekte vermogen[MWh]
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  | 1 | 1.1871 | 103.9903 |  | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 2 | 2.6382 | 231.1057 |  | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 3 | 4.1095 | 359.9923 |  | 0 | 0
4 | 109 | 101 |  | 4 | 5.4761 | 479.7023 |  | 52287.5483 | 48449.9301
5 | 313 | 347 |  | 5 | 6.6409 | 581.744 |  | 182085.8729 | 201865.169
6 | 625 | 700 |  | 6 | 7.5318 | 659.7871 |  | 412366.9084 | 461850.9374
7 | 1085 | 1180 |  | 7 | 8.1039 | 709.8995 |  | 770240.9968 | 837681.4528
8 | 1700 | 1805 |  | 8 | 8.3414 | 730.7063 |  | 1242200.7062 | 1318924.8674
9 | 2450 | 2590 |  | 9 | 8.257 | 723.3128 |  | 1772116.4093 | 1873380.2042
10 | 3360 | 3444 |  | 10 | 7.8878 | 690.9718 |  | 2321665.1788 | 2379706.8083
11 | 4405 | 4363 |  | 11 | 7.2892 | 638.5381 |  | 2812760.1644 | 2785941.5658
12 | 5390 | 5252 |  | 12 | 6.5274 | 571.7982 |  | 3081992.5453 | 3003084.3873
13 | 6100 | 5889 |  | 13 | 5.671 | 496.7767 |  | 3030337.9601 | 2925518.0733
14 | 6200 | 6138 |  | 14 | 4.7844 | 419.1147 |  | 2598511.3844 | 2572526.2706
15 | 6200 | 6150 |  | 15 | 3.9223 | 343.5956 |  | 2130292.4301 | 2113112.6524
16 | 6200 | 6150 |  | 16 | 3.1262 | 273.855 |  | 1697900.923 | 1684208.1736
17 | 6200 | 6150 |  | 17 | 2.4233 | 212.2818 |  | 1316147.3586 | 1305533.267
18 | 6200 | 6150 |  | 18 | 1.8274 | 160.0821 |  | 992509.254 | 984505.1471
19 | 6200 | 6150 |  | 19 | 1.3409 | 117.4621 |  | 728264.7462 | 722391.6434
20 | 6200 | 6150 |  | 20 | 0.95749 | 83.8762 |  | 520032.6217 | 515838.8102
21 | 6200 | 6150 |  | 21 | 0.66543 | 58.292 |  | 361410.5417 | 358495.9405
22 | 6200 | 6150 |  | 22 | 0.45012 | 39.4308 |  | 244470.7026 | 242499.1646
23 | 6200 | 6150 |  | 23 | 0.29637 | 25.9616 |  | 160961.892 | 159663.8122
24 | 6200 | 6150 |  | 24 | 0.18993 | 16.638 |  | 103155.8991 | 102323.9967
25 | 6200 | 6150 |  | 25 | 0.11848 | 10.3787 |  | 64348.1817 | 63829.2448
26 | 6200 | 6150 |  | 26 | 0.071936 | 6.3016 |  | 39069.6589 | 38754.581
27 | 6200 | 6150 |  | 27 | 0.04251 | 3.7239 |  | 23088.1255 | 22901.9309
28 | 6200 | 6150 |  | 28 | 0.024449 | 2.1418 |  | 13278.948 | 13171.8598
29 | 6200 | 6150 |  | 29 | 0.013685 | 1.1988 |  | 7432.6088 | 7372.6684
30 | 6200 | 6150 |  | 30 | 0.0074542 | 0.65299 |  | 4048.51 | 4015.8607
[7 empty] | Totaal vermogen[kWh]: | 26682978.0766 | 26747548.4193 | Parkvermogen | 1627661662.6712
[7 empty] | Totaal vermogen[kW]: | 3046.0021 | 3053.3731
[7 empty] | Theoretisch/Werkelijk | 38.075 | 107256350.3786
13
6116.8316
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Vestas V164
Windspeed[m/s] | Power[kW] | Windspeed[m/s] | Weibull | Aantal uren windsnelheid |  | Opgewekte vermogen[MWh] |  |  |  | Vermogen in de wind
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 0 | 1 | 1.1871 | 103.9903 |  | 0
2 | 0 | 2 | 2.6382 | 231.1057 |  | 0
3 | 0 | 3 | 4.1095 | 359.9923 |  | 0
4 | 113 | 4 | 5.4761 | 479.7023 |  | 54.2064
5 | 584 | 5 | 6.6409 | 581.744 |  | 339.7385
6 | 1158 | 6 | 7.5318 | 659.7871 |  | 764.0334
7 | 1904 | 7 | 8.1039 | 709.8995 |  | 1351.6487
8 | 2958 | 8 | 8.3414 | 730.7063 |  | 2161.4292
9 | 4200 | 9 | 8.257 | 723.3128 |  | 3037.9138
10 | 5686 | 10 | 7.8878 | 690.9718 |  | 3928.8655
11 | 7217 | 11 | 7.2892 | 638.5381 |  | 4608.3292
12 | 7915 | 12 | 6.5274 | 571.7982 |  | 4525.7831
13 | 7999 | 13 | 5.671 | 496.7767 |  | 3973.7169
14 | 8000 | 14 | 4.7844 | 419.1147 |  | 3352.9179
15 | 8000 | 15 | 3.9223 | 343.5956 |  | 2748.7644
16 | 8000 | 16 | 3.1262 | 273.855 |  | 2190.8399
17 | 8000 | 17 | 2.4233 | 212.2818 |  | 1698.2547
18 | 8000 | 18 | 1.8274 | 160.0821 |  | 1280.6571
19 | 8000 | 19 | 1.3409 | 117.4621 |  | 939.6964
20 | 8000 | 20 | 0.95749 | 83.8762 |  | 671.0098
21 | 8000 | 21 | 0.66543 | 58.292 |  | 466.3362
22 | 8000 | 22 | 0.45012 | 39.4308 |  | 315.4461
23 | 8000 | 23 | 0.29637 | 25.9616 |  | 207.6928
24 | 8000 | 24 | 0.18993 | 16.638 |  | 133.1044
25 | 8000 | 25 | 0.11848 | 10.3787 |  | 83.0299
26 | 0 | 26 | 0.071936 | 6.3016 |  | 0
27 | 0 | 27 | 0.04251 | 3.7239 |  | 0
28 | 0 | 28 | 0.024449 | 2.1418 |  | 0
29 | 0 | 29 | 0.013685 | 1.1988 |  | 0
30 | 0 | 30 | 0.0074542 | 0.65299 |  | 0
[5 empty] | Totaal vermogen[MWh]: | 38833.4144 |  | Parkvermogen | 1825170.4786
[5 empty] | Totaal vermogen[MW]: | 4.433 |  |  | 1627661663
[5 empty] | Theoretisch/Werkelijk | 55.413 | %