## Totaal
Windturbine overzicht
Type | Vermogen[MW] | Rotordiameter[m] | Minimum aantal turbines | Maximum aantal turbines | Tandwielkast | Prestatiefactor - Cp[%] | Cut-in windspeed[m/s] | Rated windspeed[m/s] | Cut-out windspeed[m/s] | Beschikbaarheid
Britannia | 10 | 150 | 35 | 38 |  | - | - | - | - | Cancelled
ST10 | 10 | 164 | 35 | 38 |  | - | - | - | - | Prototype
SeaTitan 10MW | 10 | 190 | 35 | 38 | Nee | - | - | - | - | Prototype
Siemens SWT-8.0-154 | 8 | 154 | 43 | 47 | Nee | - | - | - | - | Prototype
Vestas V164 8.0MW | 8 | 164 | 43 | 47 | Ja | 20.5263 | 4 | 11 | 25 | Beschikbaar
AD 8-180 | 8 | 180 | 43 | 47 |  | - | 3 | 12 | 30 | Beschikbaar
Siemens SWT-7.0-154 | 7 | 154 | 49 | 54 | Nee | - | 3 | 13 | 25 | Beschikbaar
S7.0-171 | 7 | 171.2 | 49 | 54 |  | - | - | - | - | Prototype
Bard 6.5 | 6.5 | 122 | 53 | 58 |  | - | - | - | - | Discontinued
6.2M126 | 6.15 | 126 | 56 | 61 | Ja | 14.1039 | 3.5 | 14 | 30 | Beschikbaar
6.2M152 | 6.15 | 152 | 56 | 61 |  | 16.5568 | 3.5 | 11.5 | 30 | Beschikbaar
SWT-6.0-120 | 6 | 120 | 57 | 63 |  | - | - | - | - | Discontinued
UP6000-136 | 6 | 136 | 57 | 63 |  | - | 3.5 | 12 | 25 | Beschikbaar
SCD 6.0MW | 6 | 140 | 57 | 63 |  | - | 3 | - | 22 | Beschikbaar
Haliade 150-6MW | 6 | 150 | 57 | 63 |  | - | 3 | - | 25 | Beschikbaar
Siemens SWT-6.0-154 | 6 | 154 | 57 | 63 |  | - | 4 | 13 | 25 | Beschikbaar
SL6000/155 | 6 | 155 | 57 | 63 | Ja | 13.7094 | 3.5 | 12 | 25 | Beschikbaar
SeaTitan 5.5MW | 5.5 | 140 | 63 | 69 | Nee | - | - | - | - | Prototype
HQ5500/140 | 5.5 | 140 | 63 | 69 |  | - | 3.5 | 13 | 25 | Beschikbaar
HTW5.2-127 | 5.2 | 127 | 66 | 73 |  | - | - | - | - | Beschikbaar
Senvion 5M | 5.075 | 126 | 68 | 74 |  | - | - | - | - | Discontinued
AD 5-116(Voorheen: M5000-116) | 5 | 116 | 69 | 76 | Ja | 11.3921 | 3.5 | 12 | 25 | Beschikbaar
M5000-116 | 5 | 116 | 69 | 76 | Ja | - | 3.5 | 12 | 25 | Discontinued
HTW5.0-126 | 5 | 126 | 69 | 76 |  | - | - | - | - | Beschikbaar
SL5000/126 | 5 | 126 | 69 | 76 |  | 12.6063 | 3.5 | 12 | 25 | Beschikbaar
HZ 127-5MW | 5 | 127 | 69 | 76 |  | - | - | - | - | Beschikbaar
AD 5-132 | 5 | 132 | 69 | 76 |  | - | 2.5 | 13.5 | 27 | Beschikbaar
AD 5-135 | 5 | 135 | 69 | 76 |  | - | 3.5 | 11.4 | 30 | Beschikbaar
H 151-5MW | 5 | 151 | 69 | 76 |  | - | - | - | - | Beschikbaar
E112/4500 | 4.5 | 114 | 76 | 84 |  | - | - | - | - | Discontinued
GE 4.1-113 | 4.1 | 113 | 84 | 92 |  | - | - | - | - | Beschikbaar
SWT-4.0-120 | 4 | 120 | 86 | 95 |  | - | - | - | - | Beschikbaar
Siemens SWT-4.0-130 | 4 | 130 | 86 | 95 | Ja | - | - | - | - | Beschikbaar
EN-4.0-136 | 4 | 136 | 86 | 95 |  | - | - | - | - | Beschikbaar

## Weibullverdeling
Weibullverdeling
Windsnelheid[m/s] | Kans[%] | Tijd per jaar[h]
0 | 0 | 0
1 | 1.1871 | 103.9903
2 | 2.6382 | 231.1057
3 | 4.1095 | 359.9923
4 | 5.4761 | 479.7023
5 | 6.6409 | 581.744
6 | 7.5318 | 659.7871
7 | 8.1039 | 709.8995
8 | 8.3414 | 730.7063
9 | 8.257 | 723.3128
10 | 7.8878 | 690.9718
11 | 7.2892 | 638.5381
12 | 6.5274 | 571.7982
13 | 5.671 | 496.7767
14 | 4.7844 | 419.1147
15 | 3.9223 | 343.5956
16 | 3.1262 | 273.855
17 | 2.4233 | 212.2818
18 | 1.8274 | 160.0821
19 | 1.3409 | 117.4621
20 | 0.95749 | 83.8762
21 | 0.66543 | 58.292
22 | 0.45012 | 39.4308
23 | 0.29637 | 25.9616
24 | 0.18993 | 16.638
25 | 0.11848 | 10.3787
26 | 0.071936 | 6.3016
27 | 0.04251 | 3.7239
28 | 0.024449 | 2.1418
29 | 0.013685 | 1.1988
30 | 0.0074542 | 0.65299

## Windenergie
Totale energie in de wind
Windsnelheid[m/s] | Aantal uren windsnelheid[h] | Vermogen[kW] | Energie[kWh]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 103.9903 | 13.6567 | 1420.1658
2 | 231.1057 | 109.2537 | 25249.1499
3 | 359.9923 | 368.7312 | 132740.3955
4 | 479.7023 | 874.0295 | 419273.9324
5 | 581.744 | 1707.0888 | 993088.6871
6 | 659.7871 | 2949.8495 | 1946272.5041
7 | 709.8995 | 4684.2517 | 3325348.1374
8 | 730.7063 | 6992.2358 | 5109270.7581
9 | 723.3128 | 9955.742 | 7201115.8478
10 | 690.9718 | 13656.7106 | 9436401.6312
11 | 638.5381 | 18177.0818 | 11606758.6049
12 | 571.7982 | 23598.7959 | 13493750.1201
13 | 496.7767 | 30003.7932 | 14905185.8218
14 | 419.1147 | 37474.0139 | 15705911.5768
15 | 343.5956 | 46091.3983 | 15836799.502
16 | 273.855 | 55937.8867 | 15318869.2561
17 | 212.2818 | 67095.4192 | 14243138.515
18 | 160.0821 | 79645.9363 | 12749891.742
19 | 117.4621 | 93671.3781 | 11002832.642
20 | 83.8762 | 109253.6849 | 9163787.125
21 | 58.292 | 126474.797 | 7372471.7542
22 | 39.4308 | 145416.6546 | 5733888.9851
23 | 25.9616 | 166161.198 | 4313809.8081
24 | 16.638 | 188790.3675 | 3141103.2412
25 | 10.3787 | 213386.1033 | 2214678.6696
26 | 6.3016 | 240030.3457 | 1512565.1169
27 | 3.7239 | 268805.0349 | 1001000.7055
28 | 2.1418 | 299792.1113 | 642084.4954
29 | 1.1988 | 333073.5151 | 399291.1495
30 | 0.65299 | 368731.1865 | 240776.1109
Totale energie: |  |  | 189188776.1513

## AD 5-116
Windturbine: AD 5-116
Windsnelheid[m/s] | Vermogen[kW] | Tijd per jaar[h] | Opgewekte energie[kWh]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 103.9903 | 0
2 | 0 | 231.1057 | 0
3 | 0 | 359.9923 | 0
4 | 85.6 | 479.7023 | 41062.515
5 | 276.2 | 581.744 | 160677.6936
6 | 513.3 | 659.7871 | 338668.6945
7 | 879.8 | 709.8995 | 624569.612
8 | 1319.7 | 730.7063 | 964313.1011
9 | 1867.9 | 723.3128 | 1351076.0167
10 | 2643.4 | 690.9718 | 1826514.8017
11 | 3552.2 | 638.5381 | 2268214.9049
12 | 4702.4 | 571.7982 | 2688824.0714
13 | 5000 | 496.7767 | 2483883.5738
14 | 5000 | 419.1147 | 2095573.6971
15 | 5000 | 343.5956 | 1717977.7662
16 | 5000 | 273.855 | 1369274.9379
17 | 5000 | 212.2818 | 1061409.1602
18 | 5000 | 160.0821 | 800410.6887
19 | 5000 | 117.4621 | 587310.2792
20 | 5000 | 83.8762 | 419381.1465
21 | 5000 | 58.292 | 291460.1142
22 | 5000 | 39.4308 | 197153.7924
23 | 5000 | 25.9616 | 129807.9774
24 | 5000 | 16.638 | 83190.2412
25 | 5000 | 10.3787 | 51893.6949
26 | 0 | 6.3016 | 0
27 | 0 | 3.7239 | 0
28 | 0 | 2.1418 | 0
29 | 0 | 1.1988 | 0
30 | 0 | 0.65299 | 0
Totale energie: |  |  | 21552648.4807
Prestatiefactor(Cp) |  |  | 11.3921

## Senvion 6.2M 126
Windturbine: Senvion 6.2M 126
Windsnelheid[m/s] | Vermogen[kW] | Tijd per jaar[h] | Opgewekte energie[kWh]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 103.9903 | 0
2 | 0 | 231.1057 | 0
3 | 0 | 359.9923 | 0
4 | 109 | 479.7023 | 52287.5483
5 | 313 | 581.744 | 182085.8729
6 | 625 | 659.7871 | 412366.9084
7 | 1085 | 709.8995 | 770240.9968
8 | 1700 | 730.7063 | 1242200.7062
9 | 2450 | 723.3128 | 1772116.4093
10 | 3360 | 690.9718 | 2321665.1788
11 | 4405 | 638.5381 | 2812760.1644
12 | 5390 | 571.7982 | 3081992.5453
13 | 6100 | 496.7767 | 3030337.9601
14 | 6200 | 419.1147 | 2598511.3844
15 | 6200 | 343.5956 | 2130292.4301
16 | 6200 | 273.855 | 1697900.923
17 | 6200 | 212.2818 | 1316147.3586
18 | 6200 | 160.0821 | 992509.254
19 | 6200 | 117.4621 | 728264.7462
20 | 6200 | 83.8762 | 520032.6217
21 | 6200 | 58.292 | 361410.5417
22 | 6200 | 39.4308 | 244470.7026
23 | 6200 | 25.9616 | 160961.892
24 | 6200 | 16.638 | 103155.8991
25 | 6200 | 10.3787 | 64348.1817
26 | 6200 | 6.3016 | 39069.6589
27 | 6200 | 3.7239 | 23088.1255
28 | 6200 | 2.1418 | 13278.948
29 | 6200 | 1.1988 | 7432.6088
30 | 6200 | 0.65299 | 4048.51
Totale energie: |  |  | 26682978.0766
Prestatiefactor(Cp) |  |  | 14.1039

## Vestas V164
Windturbine: Vestas V164
Windsnelheid[m/s] | Vermogen[kW] | Tijd per jaar[h] | Opgewekte energie[kWh]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 103.9903 | 0
2 | 0 | 231.1057 | 0
3 | 0 | 359.9923 | 0
4 | 113 | 479.7023 | 54206.3575
5 | 584 | 581.744 | 339738.4977
6 | 1158 | 659.7871 | 764033.4078
7 | 1904 | 709.8995 | 1351648.717
8 | 2958 | 730.7063 | 2161429.2287
9 | 4200 | 723.3128 | 3037913.8446
10 | 5686 | 690.9718 | 3928865.5377
11 | 7217 | 638.5381 | 4608329.1956
12 | 7915 | 571.7982 | 4525783.1161
13 | 7999 | 496.7767 | 3973716.9414
14 | 8000 | 419.1147 | 3352917.9154
15 | 8000 | 343.5956 | 2748764.4259
16 | 8000 | 273.855 | 2190839.9006
17 | 8000 | 212.2818 | 1698254.6563
18 | 8000 | 160.0821 | 1280657.1019
19 | 8000 | 117.4621 | 939696.4467
20 | 8000 | 83.8762 | 671009.8344
21 | 8000 | 58.292 | 466336.1828
22 | 8000 | 39.4308 | 315446.0678
23 | 8000 | 25.9616 | 207692.7639
24 | 8000 | 16.638 | 133104.3859
25 | 8000 | 10.3787 | 83029.9119
26 | 0 | 6.3016 | 0
27 | 0 | 3.7239 | 0
28 | 0 | 2.1418 | 0
29 | 0 | 1.1988 | 0
30 | 0 | 0.65299 | 0
Totale energie: |  |  | 38833414.4376
Prestatiefactor(Cp) |  |  | 20.5263

## Senvion 6.2M 152
Senvion 6.2M 152
Windsnelheid[m/s] | Vermogen[kW] | Tijd per jaar[h] | Opgewekte energie[kWh]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 103.9903 | 0
2 | 0 | 231.1057 | 0
3 | 0 | 359.9923 | 0
4 | 128 | 479.7023 | 61401.8916
5 | 450 | 581.744 | 261784.8013
6 | 931 | 659.7871 | 614261.7467
7 | 1620 | 709.8995 | 1150037.2487
8 | 2548 | 730.7063 | 1861839.6466
9 | 3645 | 723.3128 | 2636475.2294
10 | 4957 | 690.9718 | 3425147.1105
11 | 5990 | 638.5381 | 3824842.9931
12 | 6150 | 571.7982 | 3516559.2121
13 | 6150 | 496.7767 | 3055176.7958
14 | 6150 | 419.1147 | 2577555.6474
15 | 6150 | 343.5956 | 2113112.6524
16 | 6150 | 273.855 | 1684208.1736
17 | 6150 | 212.2818 | 1305533.267
18 | 6150 | 160.0821 | 984505.1471
19 | 6150 | 117.4621 | 722391.6434
20 | 6150 | 83.8762 | 515838.8102
21 | 6150 | 58.292 | 358495.9405
22 | 6150 | 39.4308 | 242499.1646
23 | 6150 | 25.9616 | 159663.8122
24 | 6150 | 16.638 | 102323.9967
25 | 6150 | 10.3787 | 63829.2448
26 | 6150 | 6.3016 | 38754.581
27 | 6150 | 3.7239 | 22901.9309
28 | 6150 | 2.1418 | 13171.8598
29 | 6150 | 1.1988 | 7372.6684
30 | 6150 | 0.65299 | 4015.8607
Totale energie: |  |  | 31323701.0767
Prestatiefactor(Cp) |  |  | 16.5568

## Sinovel SL6000
Windtubrine: Sinovel SL6000
Windsnelheid[m/s] | Vermogen[kW] | Tijd per jaar[h] | Opgewekte energie[kWh]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 103.9903 | 0
2 | 0 | 231.1057 | 0
3 | 0 | 359.9923 | 0
4 | 88.736 | 479.7023 | 42566.8614
5 | 311.095 | 581.744 | 180977.6506
6 | 637.535 | 659.7871 | 420637.3391
7 | 1088.799 | 709.8995 | 772937.9052
8 | 1685.242 | 730.7063 | 1231416.9426
9 | 2397.504 | 723.3128 | 1734145.3795
10 | 3289.38 | 690.9718 | 2272868.7517
11 | 4271.925 | 638.5381 | 2727786.7118
12 | 5195.607 | 571.7982 | 2970838.9688
13 | 5902.964 | 496.7767 | 2932455.0633
14 | 6000 | 419.1147 | 2514688.4365
15 | 6000 | 343.5956 | 2061573.3195
16 | 6000 | 273.855 | 1643129.9254
17 | 6000 | 212.2818 | 1273690.9922
18 | 6000 | 160.0821 | 960492.8264
19 | 6000 | 117.4621 | 704772.335
20 | 6000 | 83.8762 | 503257.3758
21 | 6000 | 58.292 | 349752.1371
22 | 6000 | 39.4308 | 236584.5509
23 | 6000 | 25.9616 | 155769.5729
24 | 6000 | 16.638 | 99828.2894
25 | 6000 | 10.3787 | 62272.4339
26 | 6000 | 6.3016 | 37809.3473
27 | 6000 | 3.7239 | 22343.3472
28 | 6000 | 2.1418 | 12850.5949
29 | 6000 | 1.1988 | 7192.8472
30 | 6000 | 0.65299 | 3917.9129
Totale energie: |  |  | 25936557.8186
Prestatiefactor(Cp) |  |  | 13.7094

## Sinovel SL5000
Windturbine: Sinovel SL5000
Windsnelheid[m/s] | Vermogen[kW] | Tijd per jaar[h] | Opgewekte energie[kWh]
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 103.9903 | 0
2 | 0 | 231.1057 | 0
3 | 0 | 359.9923 | 0
4 | 123.9 | 479.7023 | 59435.1123
5 | 329.3 | 581.744 | 191568.3002
6 | 658.5 | 659.7871 | 434469.7746
7 | 1109.3 | 709.8995 | 787491.5556
8 | 1723.7 | 730.7063 | 1259518.4454
9 | 2506.3 | 723.3128 | 1812838.9211
10 | 3400.9 | 690.9718 | 2349925.9246
11 | 4400.7 | 638.5381 | 2810014.4507
12 | 4994.2 | 571.7982 | 2855674.7995
13 | 5000 | 496.7767 | 2483883.5738
14 | 5000 | 419.1147 | 2095573.6971
15 | 5000 | 343.5956 | 1717977.7662
16 | 5000 | 273.855 | 1369274.9379
17 | 5000 | 212.2818 | 1061409.1602
18 | 5000 | 160.0821 | 800410.6887
19 | 5000 | 117.4621 | 587310.2792
20 | 5000 | 83.8762 | 419381.1465
21 | 5000 | 58.292 | 291460.1142
22 | 5000 | 39.4308 | 197153.7924
23 | 5000 | 25.9616 | 129807.9774
24 | 5000 | 16.638 | 83190.2412
25 | 5000 | 10.3787 | 51893.6949
26 | 0 | 6.3016 | 0
27 | 0 | 3.7239 | 0
28 | 0 | 2.1418 | 0
29 | 0 | 1.1988 | 0
30 | 0 | 0.65299 | 0
Totale energie: |  |  | 23849664.3538
Prestatiefactor(Cp) |  |  | 12.6063